索普股份甲醇巡检室及机柜间和醋酸二期、醋酸乙酯无人机柜间抗爆改造项目招标书

根据《石油化工企业设计防火标准》和《石油化工建筑物抗爆设计标准》等规定要求，索普股份对甲醇巡检室及机柜间和醋酸二期、醋酸乙酯无人机柜间抗爆性能进行改造，现本着公开、公平、公正的原则，面向社会公开招标，诚邀具有实力的合格投标人前来投标。

一、招标概况：

- 标的物名称：索普股份甲醇巡检室及机柜间和醋酸二期、醋酸乙酯无人机柜间抗爆改造工程项目

- （二）交货时间： 2023年3月20日前 ；

（三）投标截止时间2023年1月17 日 14  时（北京时间）；

（四）开标时间2023年1月17日14时（北京时间）；

（五）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；

二、招标内容：

（一）标的物内容

索普股份甲醇巡检室及机柜间和醋酸二期、醋酸乙酯无人机柜间抗爆改造工程项目

（二）技术要求

1.轻质抗爆墙和罩子抗爆墙一般要求：

1.1由专业承包商二次深化设计，承包商必须具有三级及以上总承包施工资质。

1.2抗爆墙体必须能提供国家重点实验室权威的抗爆性能检测报告。

1.3墙体材料必须要有符合国家标准的合格证。

1.4其他要求须满足14J938国家标准图集。

2.轻质抗爆墙构造及性能要求：

2.1抗爆墙执行GB 50779-2012 石油化工控制室抗爆设计规范、图集14J938 抗爆泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造。

2.2抗爆墙主龙骨与钢结构采用焊接形式，主结构采用型钢做龙骨固定，抗爆墙面采用双面9.5厚耐用钢纤维水泥复合板(0.5厚镀锌钢板+8.5厚强化纤维水泥+0.5厚镀锌钢板)，中间填充防火岩棉。钢构件焊接处需进行除锈处理，质量等级不低于Sa2.0级，防腐采用环氧类漆一底两面，质量满足现行国家相关技术规范要求。

2.3抗爆板具有坚固，抗冲击，隔火完整等特点，采用自攻自钻钉与龙骨连接。

2.4抗爆板性能：

抗爆板物理性能需满足以下条件

| ##### 厚度 | ##### 抗爆板9.5㎜ |
| --- | --- |
| ##### 尺寸 | ##### 2400mm×1200mm |
| ##### 重量 | ##### ≤22KG/m2 |
| ##### 抗折强度 | ##### ≧100N/mm2 |
| ##### 不燃性 | ##### A1不燃 |
| ##### 石棉含量 | ##### 100%不含石棉 |
| ##### 含水率 | ##### ≤7% |
| ##### 弹性模量 | ##### ≥20000Mpa |
| ##### 表面装饰 | ##### 镀锌底漆＋面漆 |

3.抗爆墙材料除满足以上要求外，设计施工还应满足：

3.1装置所在区域气候环境，地震等对整体强度的要求；

3.2结构设计达到分段卸载要求和消防要求，拆卸维护方便，并符合现行规范；

3.3抗爆板的安装，应符合现行《建筑安装统一验收标准》中所规定的相关内容及标准，抗爆板板对接处连接缝小于0.5mm，采用耐火胶泥填充；

3.4抗爆墙与其他结构接口位置连接缝小于2mm；

3.5抗爆墙安装过程必须在钢结构构件防腐施工完成，具备施工条件后进行；

3.6抗爆墙设计应确保墙内钢结构主柱、支撑完全满足不低于《国家建筑防火规范》及设计院结构建筑图的设计要求.

4.抗爆门构造及性能要求：

4.1在抗爆荷载的作用下，人员通道门应处于弹性状态，设备通道门可处于弹塑性状态，可正常开启；抗爆门要符合国家相关规范标准。

4.2门框与门扇之间应密封并采用自动闭门器，确保抗爆门正常开启和关闭。

5.抗爆涂层技术要求

5.1抗爆涂层应为纯聚脲涂料，其性能应符合表1的规定。

表1 抗爆涂层性能

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶时间（s，25℃） | ≤10 |
| 2 | 表干时间（s，25℃） | ≤12 |
| 3 | 硬度（邵D） | 40-60 |
| 4 | 拉伸强度（MPa） | ≥15 |
| 5 | 屈服强度（MPa） | ≥9 |
| 6 | 热处理 拉伸强度（MPa） 断裂伸长率（%） | ≥12 ≥160 |
| 7 | 碱处理 拉伸强度（MPa） 断裂伸长率（%） | ≥12 ≥160 |
| 8 | 酸处理 拉伸强度（MPa） 断裂伸长率（%） | ≥12 ≥160 |
| 9 | 盐处理 拉伸强度（MPa） 断裂伸长率（%） | ≥12 ≥160 |
| 10 | 断裂伸长率（%） | ≥200 |
| 11 | 撕裂强度（N/mm） | ≥100 |
| 12 | 耐冲击性（kg·m） | ≥2 |
| 13 | 燃烧性能 | B2 |
| 14 | 与混凝土附着力（MPa） | ≥2.0 |

5.2投标单位应提供国家权威部门出具的抗爆涂层性能检测报告。

5.3投标单位应提供抗爆涂层有害物质限量检测报告。

6.服务要求

# 6.1设施保修期：一年。

# 6.2中标方应提供安装防爆等级所需的全部技术资料。

6.3交货时间及工期：

2023年3月10日前完成甲醇巡检室及机柜间和醋酸二期、醋酸乙酯无人机柜间抗爆改造工程；

2023年3月15日前完成相关内部验收和工程验收；

2023年3月20日前完成外部专家相关验收工作。

三、投标人资质与要求：

（一）投标单位资质要求：投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，能独立承担民事责任和合同义务，具有从事本项目的经营范围和能力（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

（二）投标人需具备建筑工程总承包三级、特种工程（结构补强）专业承包资质（须提相关资质的复印件并加盖公章）；

（三）至少具有5家以上的化工企业抗爆改造工程业绩（须提工程业绩的合同首页、金额页和大签页的复印件并加盖公章）；

（四）投标人应满足上述资格要求，并提供以下资料：营业执照，投标人注册资金应不低于人民币1000万元；应具备住房和城乡建设厅颁发的在有效期内的安全生产许可证；

（五）投标人近三年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况的声明和证明材料（须提供承诺书并加盖公章）；

（六）投标书必须密封并加盖单位公章，否则无效。投标人应准备投标文件正本一份、副本一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；不能区分正、副本的投标文件，按废标处理。投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经正式授权的代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”（原件），正本必须为原件，但投标人的相关资格证明文件可采用复印件。投标文件的副本可打印或用不褪色墨水书写，也可采用正本的复印件。投标文件不应有涂改、增删之处。

（七）本次招标不接受联合体投标，本项目不得转包。

四、投标：

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：根据分阶段报价情况，项目开始施工后预付项目款35%，完成抗爆改造工程，整个项目完成并验收合格后付款60%，一年质保期后付款5%。改造项目结束之后由业主方组织相关人员验收合格,开具增值税专用发票。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格。

（三）本项目投标通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等；并要求在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。

（四）与本投标有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：赵雪锋 联系电话：13906102082

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司安全环境部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

招标业务联系人：赵雪锋     电话：13906102082

招标部门负责人：方益宏     电话：13511691139

五、开标、评标、流标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1、请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。

2、评标小组不得泄漏各投标人的报价。

（二）评标

1、评标在满足要求的投标方中，考虑到时间紧，施工任务重，为了不影响至甲方2023年3月底完成全部整改工作，招标与评标具体要求如下：

1.1将甲醇巡检室及机柜间改造和醋酸二期无人机柜间抗爆改造作为一个单独的实施项目，将醋酸乙酯无人机柜间抗爆改造项目作为另外一个单独实施项目。2个项目不得由一家单位全部中标，一家单位只能中标一个单独实施项目。

1.2每家投标单位针对甲醇巡检室及机柜间改造和醋酸二期无人机柜间改造项目报单独总价和单价，针对醋酸乙酯无人机柜间抗爆改造项目报单独报总价和单价。

1.3评标过程中甲醇巡检室及机柜间改造和醋酸二期无人机柜间抗爆改造项目总价最低（单价合理）的1家单位中标。第2个实施项目醋酸乙酯无人机柜间改造项目由报价最低的单位中标，如果和第一个实施项目是同一家单位，则由第2家最低价单位同意第1家单位最低价报价的，可以中标第2个项目。

1.4在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总价最低的一家投标人作为中标候选人。

1.5满足招标文件所有要求的最低价中标。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

（四）废标

凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或未到招标方现场进行实地勘察核算工作量的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

- 六、其他注意事项：

（一）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（二）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。

（三）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（四）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（五）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件）。

（六）本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部所有。

报价单

项目名称：索普股份甲醇中控室及机柜间抗爆改造项目

| 项目名称 | 含税价（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇巡检室及机柜间抗爆性能改造。醋酸二期无人机柜间抗爆改造。 期期无期 |  |  |  |
| 醋酸乙酯无人机柜间抗爆改造 |  |  |  |

- 含税价包括所有费用，投标方在报价文件中提供报价明细，项目招标文件部份部位招标方不再提供任何额外费用。超过招标文件以外的部分按照招标文件单价确定，报价文件中必须附单价报价。

- 如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格

- 单位报价文件：

（一）改造内容：甲醇巡检室及机柜间的抗爆改造工程项目清单：

| 项目名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗爆改造施工图设计 | 项 |  | 1 |  |
| 填充墙抗爆涂层加固 | m2 |  | 430 |  |
| 室外轻质抗爆墙 | m2 |  | 280 |  |
| 北侧外门厅轻质抗爆墙 | m2 |  | 36 |  |
| 轻质抗爆屋面 | m2 |  | 20 |  |
| 抗爆阀 | 个 |  | 4 |  |
| 抗爆膜 | m2 |  | 33 |  |
| 抗爆门 | m2 |  | 14.4 |  |
| 桥架处理 | 项 |  | 1 |  |

（二）改造内容：醋酸二期无人机柜间的抗爆改造工程项目清单：

| 项目名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗爆改造施工图设计 | 项 |  | 1 |  |
| 填充墙抗爆涂层加固 | m2 |  | 615 |  |
| 抗爆膜 | m2 |  | 32 |  |
| 抗爆门 | m2 |  | 19.8 |  |
| 抗爆百页窗 | m2 |  | 22.5 |  |
| 抗爆阀 | 个 |  | 5 |  |
| 桥架处理 | 项 |  | 1 |  |

（三）改造内容：醋酸乙酯机柜间的抗爆改造工程项目清单：

| 项目名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗爆改造施工图设计 | 项 |  | 1 |  |
| 罩子抗爆墙 | m2 |  | 1650 |  |
| 罩子抗爆屋面 | m2 |  | 1000 |  |
| 屋面防雷 | 项 |  | 1 |  |
| 镀锌钢板天沟 | m |  | 120 |  |
| 抗爆膜 | m2 |  | 11 |  |
| 抗爆门 | m2 |  | 5 |  |
| 抗爆阀 | 个 |  | 1 |  |

投标单位名称（盖章）：

投标单位法人（或代理人）       签名：

联系电话：

日期：

附件：

江苏索普化工股份公司

供应商负面清单管理规定

一、供应商的选择

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

二、供应商负面清单确定流程

（一）责任部门职责分工

使用部门：提供技术参数或提出服务要求，负责对采购物资或服务的质量进行验收。

管理部门：监管使用过程，负责对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

采购部门：通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商。对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审。负责供应商的资料收集与档案的建立。

监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

（二）供应商负面清单确定流程

三、供应商的积分管理规定

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，每项10分。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。供应保障部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表，根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单供应商。考核记分周期为一年，自被考核当日起计满一年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商

考核扣分介于0-7分之间的，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商

考核扣分介于8-16分之间的，为限制合作供应商。原辅材料采购三个月内不向该供应商发标书或询价书，备品备件采购六个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商

考核扣分高于16分或单项扣１0分的，列入负面清单供应商，停止继续合作。

（二）供应商考核方法

1.原辅材料供应商考核方法

1.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，视严重程度单次扣5-10分。

（3）所供产品质量问题导致产品质量缺陷，视严重程度单次扣5-10分。

1.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣3-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

1.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供免费售后服务，单次扣5分。

1.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣3-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

2.备品备件供应商考核方法

2.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

（3）所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5-10分。

2.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

2.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

2.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

3.物流承运商考核方法

3.1车船要求方面

（1）必须做到证照齐全，即：车船有行驶证、道路运输证、罐检报告；人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2-5分。

（2）车船状况保持完好、设施齐全，发现缺项损扣1-2分。

3.2计划完成方面

（1）运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

3.3资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输程度严重的单次扣3-10分。

（2）不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

四、从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.供应保障部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织相关部门进行考察。

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

注：供应保障部负责条款解释。