均速管流量传感器设计计算书

设计单位：

购买单位：

使用单位：江苏索普

图位号：FT-4403

编  号：

|  | 测量介质：压缩空气 测量对象： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计条件 | 符号 | 量值 | 单位 | 安装方式 |
| 1 | 满度流量 | qv | 15000 | Nm3/h |  |
| 2 | 最大流量 |  | 12600 |  |  |
| 3 | 常用流量 |  | 10000 |  |  |
| 4 | 最小流量 |  | / |  |  |
| 5 | 设计压力表压值(G) | Pg | 50 | kPa |  |
| 6 | 设计温度(℃) | t | 20 | ℃ |  |
| 7 | 标况密度 (0℃,101.325kPa) | ρ0 | 1.25 | kg/m3 |  |
| 8 | 使用地区平均大气压 | Pa | 101.4 | kPa | 检测杆型式 |
| 9 | 气体相对湿度 | φ | / | % | 高强度（85、86型） |
| 10 | 管道直径 | D | 630×6.0 | mm |  |
| 11 12 | 管道材质 |  | / |  |  |
|  | 介质成分（ %） |  |  |  |  |
|  | 设计计算 设计压力绝压值 P =Pa+Pg =151.40kPa 设计温度(K) T =273.15+t=293.15K 工况流体粘度 μ=0.0180mPa·s 压缩系数 Z =1 工况介质密度 ρ1=1.7403kg/m3 工况气体体积流量qvmax =10773.84m3/h qvcom =7182.5628m3/h qvmin =m3/h 雷诺数ReD ReDmax =5.97×105 ReDcom =3.98×105 ReDmin = 工况下管道内径 Dt =D〔1+λD(t-20)〕=618.00mm 单位换算系数 FNa=0.12645 流量系数 K=0.6415 雷诺数系数 KR=0.9896 令膨胀系数 Kε=1 流通面积比: 高强度型 m=0.8764 △P/P1=0.001； Kε=1 确定的△P=0.2149kPa； |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |