技术规格及要求

一、额定电压450/750V交联聚乙烯绝缘控制电缆

电缆型号、名称：

ZC-KYJV：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

ZC-KYJVP：铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

1. 电缆主要遵循标准

GB/T 9330－2020《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 3956－2008《电缆的导体》

GB/T 6995－2008《电线电缆识别标志方法》

GB/T 18380－2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

2. 电缆运行条件

2.1 电缆导体额定运行温度为90℃。

2.2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

2.3 短路持续时间不超过5s。

3. 电缆主要结构及技术要求

3.1 导体

非软结构电缆：6平方及以下电缆采用第1种单根实心裸铜导体，10平方电缆采用第2种圆形绞合紧压裸铜导体；软结构电缆：采用第5种圆形束合裸铜导体；导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体结构、性能符合GB/T3956－2008标准要求。

3.2 绝缘

电缆绝缘采用交联聚乙烯（XLPE）绝缘料挤包。绝缘标称厚度符合GB/T9330-2020标准要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于标称值的90％－0.1mm。

线芯标识：可按照与客户协商后分色执行，如客户无特殊要求按照我公司常规黑色线芯印自然数字编码执行。

3.3 填充及内衬层

电缆成缆间隙允许采用合适的材料填充，电缆成缆后外型圆整。填充和内衬层材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

3.4 外护套

电缆外护套采用90℃阻燃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包，外护套表面光洁、色泽均匀，厚度符合GB/T9330-2020标准要求。护套颜色可按照与客户协商后颜色执行，如客户无特殊要求按照我公司常规黑色护套执行。

3.5 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过550mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995-2008标准要求。

3.6 阻燃性能

成品电缆阻燃性能满足GB/T18380－2008标准规定的成束燃烧C类试验要求。

4. 电缆主要性能说明

4.1 例行交流电压试验

施加电压3.0kV/5min，电缆不击穿。

4.2交联聚乙烯绝缘热延伸抽样试验

交联聚乙烯绝缘热延伸性能满足GB/T9330-2020标准要求。

二、额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

电缆型号、名称：

ZC-YJV：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆

1. 电缆主要遵循标准

GB/T12706－2020《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB/T2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

GB/T6995-2008《电线电缆识别标志方法》

GB/T18380-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

2. 电缆运行条件

2.1 电缆导体额定运行温度为90℃。

2.2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

2.3 短路持续时间不超过5s。

3. 电缆主要结构及技术要求

3.1 导体

导体采用实芯（6mm2及以下），绞合（紧压）圆形或成型导体。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体结构、性能符合GB/T3956-2008标准要求。

3.2 绝缘

交联聚乙烯绝缘标称厚度符合GB/T12706－2020标准要求。绝缘挤包厚度均匀，性能符合GB/T12706－2020标准要求。

3.3 填充与内衬层

多芯电缆成缆间隙采用非吸湿性材料填充，填充紧密无空隙。电缆成缆后外型圆整。

填充和内衬层材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

3.4 外护套

电缆外护套采用90℃阻燃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀，标称厚度符合GB/T12706－2020标准要求。

3.5 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995标准要求。

3.6 电缆阻燃性能

成品电缆阻燃性能满足GB/T18380-2008标准规定的成束燃烧C类试验要求。

4. 电缆试验

4.1 例行试验

4.1.1 导体直流电阻

20℃导体直流电阻不大于GB/T3956-2008标准规定值。

4.1.2 例行交流电压试验

施加电压3.5kV/5min，电缆不击穿。

4.2 抽样试验

4.2.1 导体检查

4.2.2 尺寸检查

4.2.3 交联聚乙烯绝缘热延伸试验

处理条件：处理温度200±3℃；负荷时间15min；机械应力20N/cm2。负载下交联聚乙烯绝缘最大伸长率不大于175％，冷却后最大永久伸长率不大于15％。

注：卖方提供的每根电缆都要预留0.5米检验长度，由买方现场剪切后送有资质的第三方检验机构进行质电