# 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

# 招标文件（工程类）

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：20240918公铁电气线路改造施工；

（二）施工时间：合同签订后且招标方具备施工条件，20个自然日内完成；

（三）施工地点： 公铁铁路货场；

（四）投标截止时间：2024年10月8日下午14:20；

（五）开标时间：2024年10月8日下午14:20；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210开标室；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

铁路货场电气线路改造施工。

（二）技术要求

1.工作量清单

| 序号 | 施工内容 | 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、铁路中转作业区 |  |  |  |  |
| 1 | 拆安更换800×400×250mm不锈钢（动力）配电箱1只（非防爆）1进9出，原有线路拆除 后恢复。 | 1只4p、80A总开关，1只4p、63A分开关, 6只2P、32A分开关, 2只2P、10A分开关 | 1台 | 中标方提供 |
| 2 | 安装2只插座。 | 1只3孔和5孔插座 | 2只 | 中标方提供 |
| 3 | 更换白色PVC ,拆除原线槽，原有电缆从线槽内取出。 | 50*25 线槽 | 36米 | 中标方提供，含弯头6只。 |
| 4 | 敷设空调进线电缆 | YJV 4×16 | 41米 | 中标方提供。 |
| 二、黄磷堆场 |  |  |  |  |
| 5 | 铺设镀锌钢管 | DN25 | 30米 | 中标方提供 |
| 6 | 安装一根防爆胶管 | DN25，L=50 |  | 中标方提供 |
| 7 | 更换集装箱板房进线 | YJV 4×10 | 31米 | 中标方提供 |
| 8 | 更换集装箱板房内PZ30配电箱，1进7出，原有线路拆除后恢复 | 1只4P、63A带漏保总开关, 3只3P、32A分开关, 4只2P、16A分开关 | 1台 | 中标方提供 |
| 9 | 集装箱板房旁灯柱更换800×600×250mm不锈钢照明（动力）配电箱1只（非防爆），1进4出 | 1只4P、80A总开关，3只3P、63A分开关 ,1只2P、32A分开关 | 1台 | 中标方提供 |
| 三、铁路货场 |  |  |  |  |
| 10 | 更换避雷塔照明灯 | 高度8米 | 6只 | 招标方提供 |
| 11 | 铁路货场1号、11号、12号移动雨棚照明维修,拆除DN20 KBG扣压式钢管。 | DN20 | 55米 |  |
| 12 | 移动雨棚敷设PVC管 | DN50 | 55米 | 中标方提供 |
| 13 | 移动雨棚铺设电缆 | 3×4m2 | 5米 | 中标方提供 |

2.施工过程中任何可能发生的其他费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在投标价格中。

3.施工过程中中标方提供的外购材料、元器件必须选用适合工业场所的合格正品，并附有原厂生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。中标方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。安装前必须经过项目组和监理共检合格，签字确认后，方可进行安装使用。

4.质量要求及技术标准：

应满足GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》要求。

5.工程报价为含税价，请注明税率。

6.质保期，本项目验收合格之日起 1 年

三、投标人资质与要求

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.投标时需提供投标单位《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）（范围：机电工程或市政工程）；资质证书（机电安装工程总承包叁级或机电安装工程专业承包叁级）；法人代表身份证或授权委托书；现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书；特种作业操作证书：电工不少于2人；安全生产许可证（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）。注：在招标单位1年内有业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）。确定中标后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料；承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同或作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明；安全生产规章制度；以往的安全生产业绩（不少于3年）；中标项目的安全生产措施；中标项目的应急准备及响应预案；作业人员的体检报告(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由中标人自行负责等。凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

2.中标单位与招标单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，招标方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对中标方施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

3.作业过程涉及特种作业需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

5.中标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.中标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

## 四、现场踏勘

（一）本项目由于施工环境的复杂性，建议投标人员到现场进行踏勘，对未踏勘造成的一切后果由投标人自行承担，现场踏勘不作为投标资格的必要条件。

（二）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

五、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：施工完成并共检后，中标方根据招标方提供的审计认定单开具增值税发票，招标方在收到发票后 30日内以银行承兑方式付款95%，质保期1年，质保金5%，质保期到期后30日内以网银支付方式付款。（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）

（三）本项目通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明投标项目名称、投标方名称、联系人、联系电话等；并要求在投标截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：0511-88995538，13952943464

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

招标业务联系电话：0511-88995538/13952943464

技术部门联系人：卞骏  电话：15306107162

- 开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用（本次采用该种评标方式）

在能够满足招标人技术要求及施工期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。开标中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件

填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，投标人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由投标人另行承担。

（五）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因投标人违约给招标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

（六）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。投标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（八）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（九）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

# 报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一、投标项目的总投标价（含税）为            (大写）           元人民币；税率       %。

二、报价格式

| 序号 | 项目 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20240918公铁电气线路改造施工 | 1批 |  |  |
| 总价（小写）： |  |  |  |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订后且招标方具备施工条件，20 个自然日内完成。

四、我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、质保期：

九、投标单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就长江码头2#泊位发放效能提升项目岸电电房新增配电柜供货及改造施工（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# 附件2：现场踏勘证明书

现场踏勘证明书

根据长江码头2#泊位发放效能提升项目岸电电房新增配电柜供货及改造施工招标文件要求，投标单位须对现场进行实地踏勘。

投标单位结合招标单位相关招标文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

招标单位现场陪同人（双人）：

：

附件3

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

海纳川长江码头2#泊位发放效能提升项目

岸电电房新增配电柜

技术规格书

2024年9月

- 技术要求

- 1.1 总则

1.1.1本技术规格书适用于镇江海纳川物流产业发展有限责任公司海纳川长江码头2#泊位发放效能提升项目低压开关柜等的设备采购及改造移位(含低压开关柜拼柜、安装)，包括设备本体及其配套设备系统的功能设计、制造、结构、性能、运输、指导安装、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付运行、售后服务等各方面的技术要求。

1.1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合国家最新标准或相关国际通用标准和本技术规格书要求的优质产品及其相关的服务。同时满足国家相关最新强制性标准的要求。

1.1.3投标方承诺提供的产品必须完全符合本技术规格书的要求，并保证产品设计方案完全满足本技术规格书中招标方对产品质量、性能及运行寿命要求。投标方必须满足本技术规格书中招标方对产品的质量与性能要求，且投标方须将相应的方案提交招标方确认后才可实施，否则招标方有权作不合格品处理。

1.1.4 中标方对本设备负有全责，包括中标方采购的产品。

1.1.5 在签订合同之后，到中标方开始设计、制造、组装、安装、调试直到设备移交前的这段时间内，招标方有权提出因规范、数量和规程等发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方须遵守这些要求，具体款项内容由招标方、中标方双方共同商定。

1.1.6中标方需根据招标方采购该产品所用于具体工程的技术要求向招标方提供合适的产品，中标方提供产品的方案:包括（但不局限于）中标方提供的设备选型、材质、标准等等，中标方对产品的设备选型、材质等负全部责任。中标方提供的产品技术方案需得到招标方的确认，但招标方对产品方案的确认，并不免除中标方在其所提供的产品不能满足工程技术要求时其要承担的及时更换和赔偿招标方损失的责任，中标方提供的产品必须满足总体性能要求。

1.1.7 中标方对产品的设计、制造、组装、安装、调试负有全部责任，在整个过程中由于中标方的错误导致的错误、隐患和事故，由中标方承担责任。

1.1.8 中标方应执行本技术规格书所列标准。技术规格书与招标文件有不一致时;标准与标准要求不一致时，均按较高标准执行，但不得低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关标准有明显抵触的条文，中标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.1.9 本技术规格书经双方共同确认和签字后作技术协议，与合同文本具有同等法律效力。

1.1.10中标方提供的商务文件的供货范围（清单）必须与本技术规格书一致，否则以本技术规格书为准，且不得增加费用。

1.1.11所有计量单位须采用国际单位制。

- 1.2 工程概述

1.2.1建设地点

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司港口。

1.2.2气象条件（最高及最低气温、气压、海拔、湿度、地震烈度）

略

1.2.3　设计和运行条件

1.2.3.1 柜体型式：GGD。

1.2.3.2 电气性能技术参数

| 序号 | 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜型 |  | GGD3 |
| 2 | 主电路额定电压 | V | ～400 |
| 3 | 辅助电路电压 | V | ～220 |
| 4 | 最高工作电压 | V | ～420 |
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 6 | 额定绝缘电压 | V | ～660 |
| 7 | 工频试验电压 |  |  |
|  | —主回路 | V/1min | 2500 |
|  | —辅助电路 | V/1min | 2000 |
| 8 | 水平母线额定电流 | A | ≥2000 |
| 9 | 垂直母线额定电流 | A | 500 |
| 10 | 水平母线额定短时耐受电流(1s) | kA | ≥50 |
| 11 | 水平母线额定峰值耐受电流 | kA | ≥50 |
| 12 | 垂直母线额定短时耐受电流(1s) | kA |  |
| 13 | 垂直母线额定峰值耐受电流 | kA |  |
| 14 | 保护等级 | — | IP30 |
| 15 | 框架外形尺寸 |  |  |
|  | —高 | mm | 2200 |
|  | —宽 | mm | 800 |
|  | —深 | mm | 800 |

1.2.3.3　系统接地方式：TN-S系统。

1.2.3.4　安装地点：室内。

1.2.3.5　低压系统配置

本项目为海纳川效能提升项目岸电电房新增6台泵供电电源，新增固定配电柜3台，与岸电原系统母排拼接。

- 1.3 规范和标准

设计、制造规范和标准，包括但不限于如下：

GB/T24274  《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

GB50062　《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB50063　《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB/T 14048  《低压开关设备和控制设备》

GB 50171   《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB 50150  《电气设备交接试验标准》

GB/T 15576  《低压成套无功功率补偿装置》

GB 50227  《并联电容器装置设计规范》

GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB/T12747.1 《标称电压 1 kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第1部分：总则-性能、试验和定额-安全要求-安装和运行导则》

GB/T12747.2 《标称电压 1 kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第2部分：老化试验、自愈性试验和破坏试验》

GBT 22582  《电力电容器 低压功率因数补偿装置》

DL/T 842  《低压并联电容器装置使用技术条件》

DL/T 597  《低压无功补偿控制器订货技术条件》

DL/T 526　　《备用电源自动投入装置技术条件》

GB/T 12747.1 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器  第1部分：总则——性能、试验和定额——安全要求——安装和运行导则》

GB/T12747.2 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器  第2部分：老化试验、自愈性试验和破坏试验》

GB/T17799.2 《电磁兼容通用标准 工业环境中的抗扰度试验》

GB/T17799.4  《电磁兼容通用标准 工业环境中的发射标准》

以上标准及规范均按现行最新版执行。

- 1.4 设备技术要求

1.4.1 中标方提供的产品应适应工业环境使用条件，并能满足人身安全和劳动保护条件。

1.4.2 外购材料、元器件必须选用适合工业场所的合格正品，并附有原厂生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品或三无产品。投标方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

1.4.3 所有元器件、材料及零部件应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足当地海拔、气候等环境条件的要求。

1.4.4 柜内设备配置原则

断路器、接触器、中间继电器、转换开关、信号灯、按钮等相同型号和整定值的元件能互换。

开关柜的颜色：现场确认。

1.4.5低压配电柜技术要求

1.4.5.1  框架和外壳

低压配电柜采用GGD3开关柜，配电柜要求采用镀锌冷轧钢板柜体(钢板厚度不小于2.0mm)，柜门与柜体之间应有不小于4平方毫米接地铜线连接，设备铭牌要求为不锈钢，激光琢刻。

户内直立安装，要求有足够的强度，安全可靠性能高、发生故障后影响范围小。装置的基本框架为组合装配结构，采用标准型材组装，全部构件采用冷轧板加工再经镀锌组成一台完整的装置。

能承受所安装元件及短路所产生的动、热稳定。同时不因成套设备搬运、吊装、运输等情况而变形和损坏，并影响设备的性能。

相邻盘柜和成列柜的水平度、不平度、垂直度满足电气装置安装验收规范。

开关柜的结构使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

开关柜设有安装外接电缆的安装支架，支架高度保证上述设备的安装，电缆安装支架距柜底高度不小于250mm。

所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。

开关柜一、二次接插件选用优质产品。

柜内母线及各引线带电部分应用绝缘护套全部包封。

电缆下进下出；

0.4kV开关柜为TN-S（三相五线制）系统，柜体及柜内所有元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力（包括耐受短路电流动、热稳定能力）等参数应符合相应GB标准规定的要求，所采用元件应具有国家强制认证的元件认证标志。

1.4.5.2 通风孔

通风孔的设计和安装使熔断器、断路器在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

通风孔的形状、尺寸及安装位置不使整个外壳的强度有明显的下降。

通风孔的设置不降低外壳的防护等级。

外壳顶部的通风孔有覆板遮盖，既防止异物、水滴落下造成母线短路，又不会影响设备正常运行时的通风和散热。

1.4.5.3  断路器（详见附件：岸电电房新增柜系统图）

断路器品牌为ABB/SCHNEIDER/SIEMENS

1.4.5.4 接触器（详见附件：岸电电房新增柜系统图）

接触器品牌为ABB/SCHNEIDER/SIEMENS

接触器应按AC-3类的使用类别选用。

接触器吸持线圈的电压选为交流220V，50Hz。接触器辅助触点数量应按满足施工图纸要求配置。

1.4.5.5　软启动器（详见附件：岸电电房新增柜系统图）

品牌为ABB/SCHNEIDER/SIEMENS

1.4.5.6　热继电器（详见附件：岸电电房新增柜系统图）

所有热继电器均应提供1常开和1常闭辅助触点。

1.4.5.7　操作柱（详见附件：岸电电房新增柜系统图）

品牌为华荣/ 祥华/ 创正/飞策

1.4.5.7按钮（详见附件：岸电电房新增柜系统图）

品牌为上海二工/安科瑞/人民

1.4.5.8互感器（详见附件：岸电电房新增柜系统图）

品牌为上海二工/安科瑞/人民

1.4.5.9  联锁

1.4.5.10  主母线、分支母线和接地保护母线(母排尺寸见附件：岸电电房新增柜系统图)

配电柜主母线和分支母线所有连接部位要求镀锡，母排要求使用纯铜材质，套热缩加强绝缘，有相标。母线连接处的搭接长度应不小于其宽度；采用螺栓连接时，母线宽度≥60mm接头处不少于两个螺栓。

低压开关柜内设置中性点工作母线和接地保护母线，并应贯穿开关柜组全长。中性点工作母线截面应不小于主母线截面的50%，接地母线的两端配有压接式端子，用于与外部接地电缆相连。中性点工作母线和接地保护母线的材质均与主母线相同。按规律开孔以方便用户直接连接电缆，且设有明显的符号标志。

母线额定电流不低于进线开关的框架额定电流，同时还应考虑以下条件：

- 导体长期发热允许载流量

- 热稳定性的校验

- 动稳定性的校验

- 导体共振的校验

柜内所有母线有相色标记。

设置垂直分支母线关闭遮板，随抽出单元抽入、抽出自动打开和关闭，防止意外触及垂直母线。开关柜后电缆出线室内，垂直母线应经绝缘封闭。电缆连接端子上装设活动绝缘罩盒。

配电柜内母线裸露部分如有影响回路检修、维护（如更换电缆）安全的，则该部位必须使用全封闭母线或加热缩套管。

1.4.5.11  二次接线

所有的装置、电缆接线端采用耐久性材料编号、注明，并与相关的项目表和接线图相对应。

所有用于操作和监视的重要设备（如：开关、按钮信号灯等）都用固定的铭牌标明。

所有装置都有良好的接地。每一开关柜均直接与就近的接地网相连，其接地线将满足设备短路电流热稳定的要求。

电流回路用2.5mm2铜芯线；其它用1.5mm2铜芯线，导线颜色按规范执行。

电源回路使用电流端子，所有的导线都接到固定的端子排，便于查找运行中的不同回路和设备。对应电缆的全部端子都是相同的。

端子排采用阻燃、防尘型，将留有20%备用端子。严格禁止导线间的直接连接，端子的标号、标志须明确、清楚、牢固。

柜门、柜体等所有不带电金属部件、互感器的二次侧一端都严格接地，柜内电流互感器二次电流变比为5A。

由软起动及其他电器元件引至端子排的开关量、模拟量信号以及电动机保护器引至端子排的通讯总线均应采用具有优良抗干扰性能的屏蔽双绞线，且投标方必须保证供货范围电气系统内电磁兼容性完全满足相关国家标准、规范要求。

1.4.5.12 接地

低压开关柜的整个延伸方向设有专用的接地母线。保护接地母线和工作接地母线在低压开关柜下部平行敷设。低压开关柜的门等活动部件之间应有专用接地体相互联结，接地体或接地线截面应满足规范要求，并通过专用端子联结牢固。

- 1.5 性能保证

设备制造遵守不低于1.3所列设计、制造规范和标准(但不限于此)。

设备性能保证值满足本技术规格书各项技术要求。

- 1.6 质保期

质量保证期：性能验收后一年或货到现场后18个月，以先到为准。

因中标方原因而造成的损坏，或不能进行正常工作时, 中标方应免费为招标方修理或更换零部件，更换的备件重新计算质保期。

质量保证期内，中标方所供设备因设计、选材、制造、工艺和配套元器件的质量原因而导致设备不能正常运行，中标方必须无偿服务、更换部件并对其造成损失负责；由于中标方原因达不到本技术规格书所要求的性能指标，所需进行相关改造而发生的费用由投标方承担。

- 供货范围及工作范围

- 2.1 一般要求

2.1.1中标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且产品的技术经济性能符合第一章要求。

2.1.2中标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量等内容（包括但不限于此）。对于属于整套设备运行、保证设备性能和施工所必需的部件，即使本合同未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足而不增加费用。

2.1.3中标方须提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 2.2 供货范围

2.2.1供货范围及现场改造工作量

| 序号 | 名称 | 规 范 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜安装 | GGD3柜型800（宽）*800（深）*2200（高），详见附图：岸电电房新增柜系统图 | 面 | 3 | 含软起、母排、接触器等，均由中标方提供 |
| 2 | 防爆操作柱 | 详见附图：岸电电房新增柜系统图 | 只 | 6 |  |
| 3 | 工频配电柜（800（宽）*800（深）*2200）移位 | 向东移位2400mm。详见附图：岸电电房配电柜移动及拼柜示意图 | 面 | 1 | 包含铜牌的拆卸和重新安装，铜排由中标方提供 |
| 4 | 变频电源柜（4580mm（宽）*840mm（深）*2200mm（高）移位 | 内含630KVA逆变屏和隔离变压器屏各一台，整体向东移动2400mm。详见附图：岸电电房配电柜移动及拼柜示意图 | 套 | 1 |  |
| 5 | 出线兼绝缘监测柜移位和拆除（800（宽）*840（深）*2200） | 一台整体向东移动2400mm；另一台拆除后北墙放置。详见附图：岸电电房配电柜移动及拼柜示意图 | 面 | 2 |  |
| 6 | 新增低压配电柜与原低压柜母排拼接、柜体拼接 | 中间布置，两边均需母排拼接；母排规格、柜体颜色与现有配电柜一致 | 台 | 3 |  |
| 7 | 槽钢基础改造 | 10♯槽钢8m，切割，焊接，固定，按新增配电柜尺寸在已有基础上整改 | 项 | 2 | 槽钢由中标方提供 |
| 8 | 调试培训 | 配电柜和软启动器 | 项 | 1 |  |

注：

- 本招标范围内电气设备元器件选择必须符合招标技术规格书相关技术性能要求，中标方应对所供电气设备元器件负有全责。如投标未明确提出不响应所有招标技术要求，则为满足招标技术性能要求而需调整电气设备元器件配置，中标方不得提出增加任何费用。

- 投标技术文件中应提供主要元器件配置清单（每台柜单独列出），该清单中应列出主要设备及元器件的名称、型号规格、数量、单位、生产厂家、产地等。

- 本招标提供的岸电电房新增柜柜面布置图、新增柜低压一次系统图、拼柜示意图仅供投标方报价用，投标方所供设备的生产制造必须按招标方提供的最终版施工图执行，如果施工图设计阶段二次图作部分调整，投标方应承诺不发生任何费用问题。

- 本工程低压柜包含已有配电柜移位，新增配电柜与已有配电柜进行拼接等工作，投标方中标后，需要到现场实际踏勘测量已有配电柜的颜色、柜体尺寸以及母排位置等，投标方应承诺不发生任何增补费用问题。

2.2.2  备品备件

投标方应提供上述所有设备安装、调试期间及质保期内的备品备件（价格含在合同总价内）。如投标方停止或不制造某些备品备件, 投标方有义务提前半年通知招标方, 以便招标方有足够的时间订购一批所需备件, 在此种情况下投标方有义务向招标方免费提供该备件的图纸及技术资料。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | 各种规格 | 套 | 各1只 |  |
| 2 | 指示灯 | 各种颜色 | 只 | 各2只 |  |
| 3 | 按钮 | 各种规格 | 只 | 各2只 |  |
| 4 | 接触器 | 各种规格 | 套 | 各1只 |  |

- 2.3 工作范围

2.3.1 设计、制造

中标方应当对本技术规格书范围内设备的设计、材料购买、设备制造、试验与检验、涂油漆、包装、运输和设备安装监督完全负责，以满足本项目现场要求。

中标方所供设备的设计应满足连续、安全生产和便于维修的要求。在制造之前，主要文件包括设计图，需经招标方确认，但招标方确认并不能免除投标方应负的责任。

每一面开关柜均设一个铭牌，铭牌装于每面柜的正面顶部。

开关柜的电气元件，在尽可能靠近元件上方标志文字符号，每个电路导线端头及每一个端子也标志相应文字符号。文字符号用耐擦的颜料打印，与接线图上文字符号一致。

铭牌应符合相关标准的要求。铭牌应用中文书写。

所有元件的标记应与图纸相符。

2.3.2工厂组装

中标方所供成套设备应全部在工厂内组装完成，并经检验、试验合格后方可装箱。

2.3.3包装、运输和储存

- 2.3.3.1包装

中标方应保证开关柜经过运输、储存，直到安装前不损坏和不受潮。

装箱资料应至少包括下列文件，并应妥善包装，防止受潮：

装箱单（应标明装置的附件、备件）

出厂试验报告

合格证

使用说明书

- 2.3.3.2运输

装置应适于陆运、水运（海运）或空运，运输和装卸按包装箱上的标记进行。产品运输过程中要确保安全。

设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。

所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

凡是电子、电器和仪表设备包装应确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮。

- 2.3.3.3储存

装置储存时，储存场地不得有酸、碱、盐、腐蚀性气体、物质和爆炸性气体、粉尘，并不受灰尘、雨、雪侵袭。

装置应储存在温度和湿度符合规定的场所。

- 技术资料

- 3.1 一般要求

3.1.1中标方所提供的技术资料必须能满足对该设备的设计、安装、调试、运行、维护、检修的要求，如所供资料不能满足要求时，投标方须无条件给予补充完整。

3.1.2 所有资料分为：配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据合同条款提交所有最终资料。

3.1.3 中标方必须及时提供配合工程需要（如培训等）的相关资料。

3.1.4 中标方的图纸和设计资料被招标方最终认可之前，不得进行下一步工作。对图纸及设计资料的修改不作为合同价格变更的依据。

3.1.5 中标方所提供的资料应使用中文。图纸采用AutoCAD2004版本，文字资料采用不低于office 2003格式版本。

3.1.6所有资料和图纸的变更应做明确的标记，以便于查找变更之处。

3.1.7中标方提交的资料须及时、充分、完整，并满足工程进度的要求。

3.1.8投标方提供的最终技术资料为每种设备纸质3套，电子版2套（光盘）。

- 3.2 技术资料内容

3.2.1投标阶段，投标方应随投标文件提供的资料如下：

1）开关柜型式试验报告；

2）开关柜的样本说明书；

3）开关柜外形图，并提供外形尺寸、荷载等资料。

3.2.2中标方必须在合同签订后10天内向招标方提交下述图纸和资料2套，电子版1套（文本文件用WORD、EXCEL， AutoCAD2004（图纸）三种格式）：

1）开关柜总装示意图：应表示设备总的装配情况，包括电力和控制电缆出入口位置、开关柜外形尺寸、与总重量等。

2）基础图：应标明柜体的基础螺栓位置和尺寸等。

3）柜内所有设备、元器件的样本、技术说明书。内容有元器件参数、典型接线、保护配合曲线及选择方法等，以及框架式空气断路器的操作机构及弹簧储能电机、跳、合闸线圈参数等资料。

4）电气一次方案图、二次典型控制：应包括框架式空气断路器、和电动操作塑壳式断路器内部接线，以及控制、保护、信号、照明等交流及直流回路典型原理接线图及端子排图。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。

3.2.3 设备发运的 10 个自然日前，中标方须提交的资料：

1）一次系统接线图、二次接线图及其内部元件主要电气参数、开关柜平断面布置安装图、端子排接线图等详细图纸。

2）出厂试验报告书、设备元件的鉴定书、电气元器件合格证、安装使用说明书等相关原始资料，产品运行和维护手册、使用规程。

3）设备清册，电气元、器件材料清单（请注明品牌、型号、产地、单价和数量），运行维护检修手册，最终技术文件及使用说明。

4）备品备件、专用工具清单。

5）装箱单。

3.2.4 设备监造检查所需要的技术资料：

1） 中标方应提供满足合同设备监造所需要的全部技术资料；

2） 设备和部件制造、检验、试验的报告和资料。

3.2.5 联系单

1） 所有与本合同相关的联系单应以中文文本提交招标方。

2） 所有联系单均按招标方指定的格式进行与编号撰写。

3） 所有由招标方或投标方主持的会议和讨论结论均以文本形式记录存档。

- 设备验收与技术服务

- 4.1 工厂检验及试验

工厂检验及试验是质量控制的一个重要组成部分。中标方应严格进行厂内各生产环节的检查和试验。中标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

由中标方供应的所有合同设备／部件（包括外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套/整机总装和试验。在设备制造工作完成时，进行试验以证明其性能符合采用规范和标准的要求。并满足安全可靠、长周期稳定运行的要求，在设备安装好后，投标方必须在招标方所指派的辅助人员配合下自行完成验收试验。

检验及试验的范围包括设备、元器件和材料的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件，以上工作完成经招标方监造代表确认，并接到招标方的书面通知后方可办理设备发运。所有这些正式的记录文件及合格证均为技术资料的附件，按本技术规范的要求提交投标方。此外，投标方还须提供一套完整的技术资料作为随机文件装箱随设备一同发往交货地点。

工厂检验及试验的所有费用均包括在合同总价之中。

投标方应根据GB/T7251.1对整个成套设备或因交货间隔提交的部件进行常规工厂检验及试验，试验结果应记录在试验报告中，并提交完整的试验报告给招标方。

至少应进行以下工厂检查和试验：

—每相和中性接地之间，相间及相对地间的绝缘电阻试验。

—对在投运和封闭位置并安装有保险丝的所有手操和插销型开关装置，应进行绝缘电阻试验。

—对配电装置和开关组件，如断路器、接触器等应进行绝缘试验。随机选择一定数量的功能装置（包括它们的控制和保护装置）进行机械和电气操作试验。

—外壳保护程度。

—室内保护的程度。

—安全开闭、隔板和侧板的有效性和可靠。

—操作机械、锁和连锁系统的有效性和可靠性。

—母线系统的绝缘。

—漏电距离和间隙。

—组件合适的安装。

—内部电线和电缆。

—主辅回路的正确连线。

—夹子、接地和端子布置的适合性。

—功能装置的正确标识。

—铭牌上数据的完整性。

—配电装置接地系统的可靠性。

—电气相同组件的内部替换性。

—机械相同但电气不同组件的不可替换性。

设备发货前两周，中标方及时通知招标方到现场进行检测，并根据检测情况提出合理的整改建议，中标方按照整改意见认真整改。招标方也可以随时去抽检任何制造环节。

- 4.2　现场检验及试验

当货物运到现场后，招标方须做好到货设备的箱检和入库工作，并尽快安排开箱检验。招标方必须在开箱检验7天前通知中标方开箱检验日期，中标方必须派遣检验人员参加现场的开箱检验，对货物的数量、规格和质量进行与技术规格书的符合性检查验收并办理移交手续。

现场开箱检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合技术规格书中规定的质量标准和规范时，必须取证后做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为招标方向投标方提出更换或索赔的依据；中标方在接到招标方通知后，须尽快提供应必须更换的部件，但费用由招标方支付。

如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

开关柜的现场试验在本工程工地进行。现场试验按国家标准GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》实施。

- 4.3 技术服务

4.3.1现场技术服务

中标方应提供低压开关柜安装、调试的现场服务指导工作。

4.3.2 培训

中标方免费对招标方相关技术人员进行技术培训。通过培训，使接受培训的人员能了解设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法。

生产厂培训：中标方在生产厂为招标方技术人员和技术维修专业人员提供免费培训。培训前投标方提供中文运行、维护、检修手册。通过培训，使培训对象能够了解设备的工作原理和工作性质，并能独立操作、排除一般故障。

现场培训：中标方在现场指导安装、调试期间应对招标方技术人员进行必要的技术培训。根据具体管理及操作人员不同，投标方将在设备安装、调试阶段进行现场培训，具体受训人员由招标方根据实际情况和需要双方协商而定。

4.3.3  售后服务

在质量保证期内和质量保证期外如遇到设备发生故障，中标方接到招标方的通知后，须派专业技术人员在24-48小时内到达现场，协助招标方排除故障。

设备如出现质量问题，中标方立即派遣专业人员到现场处理，先解决问题，后分清责任。质保期内，中标方无偿服务和更换零部件。