- 氯苯事业部盐酸吸收耐酸砖板防腐蚀施工招标

- 施工工作量及质量要求

- 现盐酸吸收工段一楼泵区及中间盐酸罐区域耐腐蚀层为原格林艾普时期利旧大理石防渗施工工艺，因腐蚀脱落严重目前基本不具备防腐蚀防渗漏功能，长期运行中腐蚀性酸碱介质渗入基础基体，腐蚀基础基体并渗入土壤严重影响装置安全环保，为此需对现有盐酸吸收渗漏区域重新敷设耐酸砖（详见施工区域示意图）。

- 本次施工分重新敷设和维修施工两部分，重新敷设面积约270平方米，维修面积约34平方米。 重新敷设区域涉及旧耐腐蚀层的清除、中间盐酸罐基础找平、地沟及集液池修复砌筑、机泵基础、耐酸砖板敷设等，其中旧腐蚀层扒除工作量约270平方米，基础找平面积约120平方米，耐酸砖板规格选用150*150*20mm，耐酸砖板用乙烯基胶泥砌筑，缝宽2-3mm，结合层4-6mm厚乙烯基，隔离层为1mm厚乙烯基树脂玻璃钢。维修施工需利旧现有大理石，涉及旧防腐层的清除、新防渗层敷设、现有大理石重新安装，防渗层参照新安装工艺要求。以上工作量为我方依据区域示意图计算的面积，如有偏差，各施工厂家报价需明确具体工作量，并按清除、找平、重新敷设及维修施工等逐一分项报价。

- 各施工单位必须事先来现场勘察，对照我方提供的施工示意图经现场核实仔细核算本项目工作量并报价，施工报价采取一次性固定总价包干，不允许有增项，所有后续涉及的增项费用由施工厂家承担。

- 施工质保期为两年，期间发生任何因质量造成的渗漏问题由施工方免费负责解决。

- 各施工方必须有防腐保温专业承包二级及以上资质，并附有本公司注册二级建造师以上人员名单，同时要提供耐酸砖板施工业绩，未有以上施工资质及业绩视为否决项。

- 二、施工工艺要求

- 所有施工工艺按照以下要求：

- 1、用角磨机磨平、打毛以增加隔离层的附着力，吹扫干净，混凝土表面清洗干净，待干燥后，采用丙酮化学清洗干净。

- 2、复合树脂浸润制作两道，复合树脂辊涂层，坯刮复合树脂耐酸砂浆粗砂层，坯刮复合树脂耐酸砂浆腻子层，处理后基层的表面平整度达到规范的相关要求。

- 3、a.涂刷乙烯基复合基树脂底层涂料二道，每道厚度20-40μm；b.基础凹坑、填洞一次（树脂胶泥）；c.乙烯基复合基树脂稀胶泥找平层（1-3mm）；d.环氧复合基树脂衬玻璃纤维毡一层；e.树脂稀胶泥抗渗层；f.乙烯基复合基树脂胶泥耐腐蚀层（3-5mm）。

- 4、基面制作：a.玻璃钢表面粗糙化处理；b.去尘、吸尘清洁玻璃钢制品表面；c.树脂材料涂层，厚度≥200μm；d.耐酸耐碱石英砂（50-200目）两道。

- 5、1mm厚玻璃钢隔离层：乙烯基树脂+无碱玻璃丝布，三布六油，树脂含量70-80%，并使之充分固化。

- 胶泥结合层：玻璃钢防腐隔离层施工完毕后，再用乙烯基树脂砌衬耐酸砖板，用砖厚度为20mm，结合层的厚度为4-6mm，挤缝施工。

- 具体原材料及详细施工工艺必须按照技术附件要求（见技术附件）。